## Лист1
Приложение № 2 к условиям концессионного соглашения Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения
№ п.п. | Наименование котельной | Вид топлива | Установленные котлы |  | Год ввода в эксплуатацию // год последного кап.ремонта | Установл. мощность, Гкал/час | Фактический удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал | Ориентировочный расчетно-нормативный расход топлива, Гкал/час | Фактическая эффективность системы теплоснабжения, % | Фактический объем подпитки тепловой сети, м3/в год | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии в системе теплоснабжения, кВт*ч/Гкал | Присоединенная мощность, (Гкал/ч) |  |  | Режим работы |  | Собст. нужды |  | Тепловые потери
|  |  | тип | Кол-во | [7 empty] | всего | отопл. | ГВС | кругло-годичн. | сезонные | % | Гкал | % | Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Котельная откормсовхоз, УЛ. Откормсовхоз 14В | прир. газ | КСВаУ-0,65-3 Гн | 2 | 1996 | 1.6 | 174.7 | 314.2 | 90.5 | 130 | 90.5 | 0.72 | 0.72 | 0 |  | сезонные | 3.68 | 7.88 | 6.5 | 234.1
2 | Котельная ГДП-5, ул. Чкалова 157 | прир. газ | КСВ-1,0 | 2 | 2006//2018 | 1.72 | 176.1 | 156.1 | 87.6 | 248.4 | 32.6 | 1.05 | 1.05 | 0 |  | сезонные | 1.96 | 5.78 | 20 | 446.2
3 | Котельная ККЗ, ул. Кирпичный переулок 5А | прир. газ | КВ-ГЖ-0,75 с экономайзером | 2 | 1997 | 1.29 | 194.9 | 161.5 | 88.8 | 25 | 87.3 | 0.29 | 0.29 | 0 |  | сезонные | 1.66 | 1.39 | 9.6 | 65.97
4 | Котельная жмлого городка "Дружба" | прир. газ | КВА-0,6 ЭТС | 2 | 2009//2018//2019 | 1.03 | 169.2 | 156.3 | 79.8 | 202.34 | 24.9 | 0.65 | 0.57 | 0.08 | кругло-годичн. |  | 0.69 | 1.22 |  | 227.8
5 | Котельная Д/с №24, ул. Рабочая 271 | прир. газ | КВА-0,25 ЭТС | 2 | 2008 | 0.43 | 153.3 | 156.3 | 90.7 | 3 | 0 | 0.23 | 0.154 | 0.076 | кругло-годичн. |  | 0.78 | 0.47 | 1.3 | 7.26
6 | Котельная СШ №17, ул. Строителей 123 | прир. газ | Unical ELLPREX 760 | 2 | 2004//2015//2019 | 1.29 | 162 | 156.6 | 88.2 | 0 | 20 | 0.76 | 0.685 | 0.075 | кругло-годичн. |  | 1.21 | 2.05 | 14.7 | 86.4